## Slide 1
AC
IoT
AC-IoT UFMA
Operacao distribuida para 1.000 salas
Monitoramento, automacao e controle de ar-condicionado com MQTT, dashboard web e integracao InterSCity.
1.000
salas simuladas
40
blocos operacionais
8
workers HTTP
20/s
limite IC
Sensores
telemetria por sala
MQTT + Bridge
fluxo assíncrono
InterSCity
catalog/adaptor/collector
v
v
Deck atualizado em 15/06/2026

## Slide 2
01 | Objetivo
O sistema transforma telemetria de salas em operacao acionavel
visao executiva
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
Problema operacional
Ar-condicionado e iluminacao precisam responder a presenca, conforto termico e setpoints sem depender de acao manual sala a sala.
Resposta do AC-IoT
Um cockpit monitora 1.000 salas, agrupa blocos, mostra alertas e envia comandos por MQTT para salas, blocos ou filtros.
Valor da integracao IC
A bridge publica dados no InterSCity para interoperabilidade urbana e consulta externa do historico de telemetria.
Principios do desenho
Tempo real local via MQTT e WebSocket.
Automacao por presenca, temperatura, setpoint e sala vazia.
Comandos em massa com escopo controlado.
Transparencia do estado InterSCity: OK, instavel ou sem resposta.
Tese do sistema
O AC-IoT UFMA ja opera como plataforma distribuida local; a integracao externa depende da disponibilidade atual do InterSCity.

## Slide 3
02 | Arquitetura
Fluxo distribuido: sensores, broker, cockpit, bridge e InterSCity
1.000 salas
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
Simulador C++
1.000 salas
publicacao a cada 30 s
Mosquitto
broker MQTT
TCP 1883 / WS 9001
Painel Web
Nginx + WebSocket
operacao ao vivo
Bridge C++
8 workers HTTP
fila 20.000 itens
InterSCity UFMA
catalog
adaptor
collector
Operador
consulta sala
aplica comandos
analisa metricas
>
>
v
>
<
<
ac-iot/+/sensores
MQTT WebSocket
$share bridge
HTTPS REST
A separacao em processos independentes permite evoluir simulacao, broker, bridge, painel e automacao sem acoplamento direto.

## Slide 4
03 | Comunicacao InterSCity
A bridge traduz MQTT em chamadas REST para catalog, adaptor e collector
ponto de integracao
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
MQTT sensores
payload por sala
ac-iot/+/sensores
Bridge C++
normaliza dados
UUID deterministico
Catalog
capabilities
resources
Adaptor
POST data
telemetria atual
Collector
GET data/last
consulta do operador
>
>
>
>
Controle de carga
8 workers HTTP
rate limit 20 req/s
retry em falhas 5xx
Observabilidade
metricas no topico
ac-iot/system/bridge_metrics
consumidas pelo dashboard
Estado visual
verde = sucesso atual
amarelo = instavel
cinza = sem metrica
A integracao nao bloqueia o MQTT: quando o InterSCity oscila, o sistema local continua operando e a bridge tenta retomar.

## Slide 5
04 | Painel operacional
Cockpit para operar salas, blocos e comandos em massa
web em tempo real
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
1.000
salas online
40
blocos
25
salas/bloco
3-5%
temp critica alvo
Blocos Operacionais
B01
0 crit
B02
0 crit
B03
1 crit
B04
0 crit
B05
0 crit
B06
0 crit
B07
0 crit
B08
1 crit
B09
0 crit
B10
0 crit
B11
0 crit
B12
0 crit
Telemetria ao vivo
Busca por sala/bloco, filtros por estado, heartbeat, presenca, AC, luz e temperatura critica.
Comando em massa
Escopos: todas as salas, bloco selecionado, filtro atual, temperatura critica ou sala selecionada.
Sala selecionada
Detalhe operacional e consulta da ultima leitura no InterSCity sem confundir com o status global.

## Slide 6
05 | Metricas do sistema
Indicadores amarram operacao local e estado do InterSCity
amostra runtime
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
1.000
salas simuladas
publicacao MQTT ativa
61.330
envios IC historicos
sent acumulado
2.966
falhas IC
failed acumulado
1.000
fila bridge
queue_size atual
8
workers HTTP
paralelismo
20/s
rate limit
MAX_RPS
Saude atual da integracao
MQTT local OK
IC instavel
last_ok=false
Leitura correta: o sistema distribuido local segue em tempo real; o InterSCity tem historico de sucesso, mas a API remota nao respondeu na verificacao atual.
Fila e capacidade
5%
queue_size=1.000 de queue_max=20.000. Ha margem de fila, mas a taxa atual ao IC e 0/s enquanto a API remota nao responde.

## Slide 7
06 | Logica operacional
Automacao por presenca e conforto termico reduz acao manual
sala a sala
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
Sensor
presenca
temperatura
umidade/lux
Sala ocupada
liga luz
apos segundos avalia AC
Sala vazia
apos segundos
apaga luz e AC
Temperatura critica
>= 30% acima do setpoint
com presenca
Comando operador
corrige setpoint
para escopo escolhido
>
v
>
>
Criterio critico
Somente conta quando ha pessoas presentes e o AC esta desligado ou com setpoint alto.
Atualizacao dinamica
A lista de salas criticas muda conforme novas medicoes dos sensores chegam pelo MQTT.
O objetivo e operar automaticamente o normal e deixar para o operador apenas as excecoes relevantes.

## Slide 8
07 | Sistemas distribuidos
A solucao ja separa responsabilidades e permite escalar por componentes
Docker e Kubernetes
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
Servicos independentes
simulator, mosquitto, bridge, web e Node-RED sobem separadamente e se comunicam por rede.
Acoplamento por mensageria
MQTT desacopla produtores, consumidores, dashboard e bridge InterSCity.
Escala controlada
Bridge usa fila, workers e rate limit; Kubernetes inclui HPA para o bridge.
Pod simulador
shard 0
Pod simulador
shard N
EMQX/MQTT
broker
Bridge replica
workers HTTP
Bridge replica
workers HTTP
InterSCity
API remota
>
>
>
>
>
>

## Slide 9
08 | Status e proximos passos
O sistema local esta operacional; a disponibilidade remota do InterSCity deve ser monitorada
fechamento
AC-IoT UFMA | Sistema distribuido IoT + InterSCity
LOCAL OK
MQTT AO VIVO
IC INSTAVEL
Concluido
Painel para 1.000 salas, filtros, blocos, temperatura critica, dashboard de metricas e link externo para o InterSCity.
Evidencia atual
Containers ativos, sensores MQTT chegando, bridge publicando metricas e historico de 61.330 envios ao InterSCity.
Risco operacional
No momento da verificacao, a API remota InterSCity retornou timeout/last_ok=false. O sistema local segue operando.
Proximos passos sugeridos
Registrar janela de evidencias quando o InterSCity remoto voltar a responder.
Adicionar alarme visual para fila alta ou sent_per_sec zerado por periodo prolongado.
Executar teste de carga com multiplas replicas do simulador e bridge.
Anexar prints do dashboard e logs ao relatorio final.
Mensagem-chave
Sistema distribuido local pronto; integracao externa observavel e resiliente.